钦州市第二人民医院

院内询价采购文件

项目名称：全院消防设施维保

项目编号：EYCG2021150-YN

采购单位：钦州市第二人民医院

二○二一年八月

钦州市第二人民医院全院消防设施维保询价采购公告

我院对全院消防设施维保项目进行院内询价采购，现将有关事项如下公告：

一、询价项目内容：

项目名称：全院消防设施维保

项目编号：EYCG2021150-YN

询价内容：消防设施维保服务。

预算金额：预算人民币伍万整（¥50000.00）。

- 二、报价人资格：

- 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及法人资格的供应商。

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

- 具有消防设施安装及维护保养质资，并具有相应的安装维护保养人员。

三、各报价人须就项目内容作完整唯一报价，否则，其报价将被拒绝。

- 四、获取询价文件方式：自行下载，详见附件。

- 五、报价文件递交截止时间和地点：2021年8月20日15:00止，逾期不受理。报价文件必须以密封形式在规定时间前递交至钦州市第二人民医院5号楼三楼采购办（钦州市文峰南路219号）。

六、联系方式：

项目联系人：蒋工

咨询电话：0777-2873316

钦州市第二人民医院

2021年8月16日

报价人须知前附表

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：全院消防设施维保 项目编号：EYCG2021150-YN |
| 2 | 报价人资格： 1．国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及法人资格的供应商。 2．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 3．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。 4．具有消防设施安装及维护保养质资.并具有相应的安装维护保养人员。 |
| 3 | 报价有效期：报价截止日期后30天。 |
| 4 | 报价文件：1份正本2份副本。 |
| 5 | 报价保证金：无 |
| 6 | 报价文件以密封形式递交至：钦州市第二人民医院5号楼三楼采购办（钦州市文峰南路219号） 联系电话：0777-2873316 报价文件递交截止时间：2020年8月20日15:00，逾期不受理。 报价地点：钦州市第二人民医院5号楼三楼采购办。 |
| 9 | 报价要求：本报价包含消防设施维保服务费优惠率报价、维修配件报价优惠率报价，报价需为一个确定的百分值，不允许出现范围（如优惠率报价为80%～90%），竞标人必须一次性报价,不接受备选报价，投标有效报价范围为等于或低于预算价,否则作废标处理。 成交结果确定原则：在满足询价项目要求的前提下，消防设施维保服务费报价比重为80%，维修配件报价优惠率报价比重为20%，报价优惠率最低者为成交候选报价单位；若出现两个或以上最低报价者时，以提供的企业信誉优的为成交候选报价单位。 |

附件一：

全院消防设施维保需求

一、项目概况

采购项目名称：全院消防设施维保

采购项目编号：EYCG2021150-YN

采购项目类别：服务类

说明：

- 预算：人民币伍万整（¥50000.00）。

- 本报价包含消防设施维保服务费优惠率报价、维修配件报价优惠率报价，报价需为一个确定的百分值，不允许出现范围（如优惠率报价为80%～90%），竞标人必须一次性报价,不接受备选报价，优惠率折算后消防设施维保服务费价格不得超过预算金额，否则竞标无效。维修配件为预算之外的金额，按实际维修更换需求结算。

- 本项目为委托消防技术服务机构定期对建筑消防设施进行维护保养和检测。

- 项目服务范围包含文峰院区、南院区、健康体检中心三个院区。

- 服务需满足《建筑工程消防监督审核管理规定》《建筑消防设施维护管理》《高层民用建筑消防设施维护管理》《火灾自动报警系统涉及规范》及《广西医疗机构消防安全管理标准化建设考核评分细则》的规定。

- 服务期:一年。

二.维保范围：

对我院如下消防设施进行定期和不定期维护保养：

1.火灾报警系统：定期检修各种火灾探测器、手动报警按钮、和集中报警控制器以及火灾事故广播、消防通讯、消防电源、消防控制室的联动控制装置的维护。

1.1每月对火灾报警主机、消防电源、楼层显示器的各项功能进行检查保养，检查其报警及联动性能。

1.2每月对消防计算机系统进行检查保养，检查其通讯及联动性能。

1.3每月对消防广播通讯系统进行检查，每半年对扬声器检查一次。

1.4每季度对探测器进行模拟加烟抽检，其检查数量以每年每个探测器检查两次来计算。

1.5每年对消防系统进行一次综合试验（可配合甲方的消防演习同时进行），同时出具年度消防设备维护保养总结报告，保证年度检测时合格；如有不合格项目，乙方负责及时维修，保证消防系统正常运行。

2.自动喷淋灭火系统：喷淋系统中部件的维护。

2.1每月检查喷淋泵的远程及就地控制，并启泵试运转。

2.2每月对喷头进行一次外观检查。

2.3每月对报警阀检查一次，试验启动是否正常。

2.4每季对报警阀进行放水试验，验证系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能。

2.5每两月利用系统的末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能。

2.6每月对消防气压给水设备检查，检测气压。

2.7每月对消防蓄水池、高位水箱的储水进行检查。

2.8每月对各种阀门的开闭及铅封进行检查。

3.消火栓系统：

3.1每月检查消防水泵的远程及就地控制功能，并启动试运行。

3.2每月检查室内及室外消火栓、水枪水带是否完好。

3.3每季检查大楼最不利水压是否满足消防要求。

3.4每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。

3.5若需乙方派员对消防管道刷漆，材料由甲方提供或乙方代为购买，工时费由双方协商另行收费。

4.防火分隔系统（防火门）：

每月检查防火门（含防火卷帘门）周围有无影响门正常启闭的障碍物、门是否处于正常启闭状态、门的附件是否齐全完好。

5.防排烟系统：

5.1每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制机、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。

5.2  每半年检查下例功能：试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机、抽检楼层数量不少于总数50%。

6.消防应急照明装置及疏散指示标志：

每月对消防应急照明装置及疏散指示标志进行放电检查。

7.消防通讯广播设备：

7.1每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。

7.2 每季度检查下列功能：

7.2.1试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%。

7.2.3试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。

- 7.2.4灭火器：每季度检查灭火器内压力是否达标及是否过期并张贴合格标识。

- 三、资格要求:具有消防设施维护保养检测资质

- 维修配件清单

| 序号 | 更换/维修配件名称 | 单位 | 数量 | 上限单价（元） | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （明装）向右疏散指示牌 | 个 | 1 | 65 | 敏华品牌 |
| 2 | （明装）向左疏散指示牌 | 个 | 1 | 65 | 敏华品牌 |
| 3 | （暗装）向右疏散指示牌 | 个 | 1 | 68 | 久安品牌 |
| 4 | （暗装）向左疏散指示牌 | 个 | 1 | 68 | 久安品牌 |
| 5 | （明装）安全出口 | 个 | 1 | 65 | 敏华品牌 |
| 6 | （暗装）安全出口 | 个 | 1 | 68 | 久安品牌 |
| 7 | 应急灯 | 个 | 1 | 75 | 敏华品牌 |
| 8 | 喷淋头 | 个 | 1 | 150 | 恒盾品牌 |
| 9 | 消火栓外框和玻璃 | 个 | 1 | 260 | 中质品牌 |
| 10 | 声光报警器 | 个 | 1 | 260 | SG-993 |
| 11 | 消火栓报警按钮 | 个 | 1 | 230 | J-SAP-M-962 |
| 12 | 手动报警按钮 | 个 | 1 | 230 | J-SAP-M-963 |
| 13 | 温感探测器 | 个 | 1 | 160 | JTW-ZD-920 |
| 14 | 烟感探测器 | 个 | 1 | 160 | JTY-GD-930 |
| 15 | 输入模块 | 个 | 1 | 280 | JS-951 |
| 16 | 输入输出模 | 个 | 1 | 300 | KZJ-956 |
| 17 | 压力表 | 个 | 1 | 165 |  |
| 18 | 消防栓头 | 个 | 1 | 265 | 闽航品牌 |
| 19 | 闭门器 | 个 | 1 | 95 | 强郎品牌 |
| 20 | 4KG干粉灭火器 | 个 | 1 | 75 | 胜安品牌 |
| 21 | 4KG干粉灭火器箱1*2 | 个 | 1 | 120 |  |
| 22 | 24V继电器 | 个 | 1 | 95 | 正泰 |
| 23 | 24V变压器 | 个 | 1 | 285 | 正泰 |
| 24 | 时间继电器 | 个 | 1 | 325 | 正泰 |
| 25 | 水流指示器 | 个 | 1 | 180 | 祥安品牌 |
| 26 | 水力警铃 | 个 | 1 | 235 |  |
| 27 | 微动开关 | 个 | 1 | 125 | 正泰 |
| 28 | 逃生绳 | 条 | 1 | 125 |  |
| 29 | DN40止回阀 | 个 | 1 | 325 | 天津丹美斯品牌 |
| 30 | DN50止回阀 | 个 | 1 | 350 | 天津丹美斯品牌 |
| 31 | DN100止回阀 | 个 | 1 | 760 | 天津丹美斯品牌 |
| 32 | DN150止回阀 | 个 | 1 | 1350 | 天津丹美斯品牌 |
| 33 | DN100地上栓 | 个 | 1 | 1380 | 闽航品牌 |
| 34 | 防火卷帘门机架板 | 台 | 1 | 3850 | 三星品牌 |
| 35 | 防火卷帘门轴承.钢丝绳 | 套 | 1 | 2850 | 三星品牌 |
| 36 | 防火卷帘门按钮 | 个 | 1 | 315 | 三星品牌 |
| 37 | 消防主机电池24V*2 | 组 | 1 | 2400 | 三江品牌 |
| 38 | 消防主机电池12V*2 | 组 | 1 | 1200 | 三江品牌 |
| 更换维修配件需匹配我院现有设备使用，且质保一年，到现场安装服务。报价包括货物金额、随配附件、货物运抵指定交货地点的各种费用、装卸费、搬运费、安装及相关材料费、售后服务、税金、利息及其它所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |

附件二：

封面格式

×××××（报价人名称）

报   价  文  件

项目名称：全院消防设施维保

项目编号：EYCG2021150-YN

报价人：

地 址：

联系人：

联系电话：

(至         年    月     日     时       分以前不得开封)

- 报价函（格式）

致：钦州市第二人民医院

根据贵方           项目询价采购文件，项目编号：           ，正式授权以下签字人           代表报价供应商           ，提交下述文件正本一套。

- 报价表

- 售后服务承诺书

- 资格证明文件和供应商须知要求报价人提交的全部文件

- 询价采购文件要求提供的其他资料

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 按询价采购文件的要求，我方消防设施维保服务费优惠率为      ，折算后消防设施维保服务费报价（人民币大写）                      （￥          ），服务期：            。

- 维修配件报价优惠率为

- 遵守询价函的规定，接受关于合同主要条款的约定，完成合同的责任义务。

- 我们同意在报价函有效期内（从报价截止时间之日起60天）严格遵守本报价函的各项承诺。在此期限届满之前，本报价函始终将对我方具有约束力，并随时接受成交。

- 在合同协议正式签署生效之前。本报价函连同报价文件，技术规范，报价清单及成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 我方已详细审核询价采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如果在报价有效期内撤回报价或者有其他违法行为，我方愿意放弃贵院五年内项目的采购活动。

- 同意应贵方要求提供与本报价有关的任何数据或资料。

- 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；清洁严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 提供虚假材料谋取询价采购成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在询价采购过程中与采购人进行私下协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                     邮政编码：

电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人签名：

报价人（公章）：

报价日期：

2、报价表

币种：人民币

| 项号 | 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全院消防设施维保 |  |
| 全院消防设施维保服务费优惠率： 全院消防设施维保报价（人民币大写）： （￥ ） |  |  |
| 维修配件报价优惠率： 质保期： |  |  |
| 服务期： |  |  |

法定代表人或委托代理人签名：

报价供应商（公章）：

报价日期：

3、报价人资格证明文件

下述资格证明文件中注明必须提交的文件均必须于本项目截标前与报价文件同时提交完备，如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消报价资格：

(1)报价人有效的统一信用代码企业法人营业执照副本复印件；(必须提交，加盖公章)

(2)报价人有效的资质证书复印件；(必须提交，加盖公章)

(3)法定代表人身份证复印件；(必须提交，加盖公章)

(4)法定代表人证明书、授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；(必须提交，加盖公章)

(5)报价人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明；

(6)拟投入本项目人员名单及相关人员的社保缴费证明；

(7)报价人认为必要提供的声明及文件资料。

法定代表人资格证明书及授权委托书（格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：               性别：          年龄：           职务：

系                      （报价人名称）的法定代表人，以本单位的名义参加

项目的投标活动。为施工业务，签署上述工程的报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

报价人：（签章）

日期：   年    月    日

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系                           (报价人名称)的法定代表人，现授权委托                    (姓名)为我单位代理人，以本单位的名义参加            项目的投标活动，代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：              性别：               年龄：

单位：                部门：               职务：

身份证号码：

报价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：         年        月        日

附注：在法定代表人不能亲自参加开标会议，由其委托代理人参加的，在提供“授权委托书”的同时，提供委托代理人身份证原件备查。

报价人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明（格式）

致：钦州市第二人民医院

（报价单位名称）   参加贵方组织的    （项目名称）      项目（项目编号：   （项目编号）      ）的投标，我公司就参加本次报价有关事项郑重承诺如下：

- 参加政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

- 我公司及法定代表人没有任何行贿犯罪记录；

- 我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，特此声明。

报价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：   年     月   日

注：以报价截止时间后采购代理机构网上查询“信用中国”、“中国政府采购网”结果为准，并将打印件交由询价小组评审。

拟投入本项目人员名单及相关人员的社保缴费证明；

报价人认为必要提供的声明及文件资料。